无线数字温度变送器说明书

产品概述：

KZW-NB系列智能无线变送器是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表，以先进的工业级MCU 为核心，高品质的传感器为采集前端，结合物联网NB_IoT数据模块，及中国电信NB_IoT网络，实现现场仪表数据到云端的无线传输。

KZW-NB系列采用定时传输和阈值报警二种方式，异常温度及时发现，保证了管道的安全性。该产品采用工业型防爆壳体，在传感器处理方面采用进口铂电阻 ，实现稳定的数据采集，保证数据的可靠性、准确性。

产品特点

- NB-IoT 网络适用地域广。

- 采用五位超高分辨率液晶显示屏显示。

- 超大尺寸显示屏（42*30），可同时显示环境温度。

- 天线形式可选择：外置和一体，对于信号弱的地方可选择外置天线。

- 内置低功耗电路和9900mAh大容量锂电池电池。

- 可自动上报最近48个点压力数据，每个点间隔30分钟。

- 阈值上、下限报警及上上限和下下限报警功能；及电池容量报警提示功能。

- 联网自动校时，断网自动重连。

- 无需按键操作，可使用红外遥控器本地操作仪表，避免现场错误操作。

- 常见设置均可通过服务器发送设置参数，无需现场设置参数。

- 具有防震、防潮功能，适应野外环境。

- 具有完善的故障自检功能。

技术参数：

型    号：KZW-NB                 量    程：0-100℃

精    度 ：0.5                   供电电源：3.6V锂电池，容量：9900mAH

显    示 ：LCD                   按    键：设置、通信、单位切换

传输方式：NB-IOT CoAP协议       传输距离 ：取决于NB基站

安装方式：M20*1.5                天线形式：外置一体式

显示内容：

正常模式：按中间按键查询

| 显示屏号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 当前实时压力 | 环境温度，电池状态每屏都有显示。 |
| 1 | 当前日期 |  |
| 2 | 当前时间 |  |
| 3 | 表号中间6字节，高位6105为默认不显示，代表厂商 | 例如：011905，表号高位就是：6105011905 |
| 4 | 表号低4位 |  |

上报模式：长按左键4秒进入上报。

| 显示屏号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 长按左键：显示---ACT,进入上报模式 | 进入后显示网络状态。 |
| 网络状态显示 | 大屏字： CSQ(0-31)—E(0,1,2) | 信号强度+环境等级。 |
|  | 小屏字：P(pci) 小区号； F(earfcn):频点；S（snr）:信噪比； R(rsip):接收电平。 |  |
| 数据交互 | 发送数据显示send |  |
|  | 接收数据显示revice |  |
| 模组关机显示 | 成功显示SUC |  |
|  | 失败显示FAI |  |

报警阀值的处理：

A是上限异常报警：持续2分钟，压力高于A点，上报数据，持续高于A点，仅上报一次数据。

B是上限恢复数据：压力回落止B点时，上报数据。

D是下限异常报警:持续2分钟，压力低于D点，上报数据，持续低于D点，仅上报一次数据。

c是下限恢复数据:压力回升到C点，上报数据。